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1. [bookmark: _Toc4876]产品介绍
[bookmark: _Toc186]1.1简述
KR1798温控器,人机交互界面采用了TFTLCD液晶显示技术，可视角度高达170°，由于供给了背光光源，在强光环境下，仍能清晰给用户呈现出设备的工作状态等信息，给客户消除对传统LCD显示角度小，显示模糊不清晰的烦恼，让用户拥有全新的使用体验。

该设备为风机盘管温控器，为二管制、四管制，应用于水系统或风系统的温度控制。通过环境温度的设定温度的比较结果，控制空调系统末端的风机盘管及电动阀、电动球阀或风阀的工作状态，以达到调节环境温度、舒适和节能的目的。

温控器实物图：
[image: KR1798]









[bookmark: _Toc25020]  1.2显示
     温控器显示屏，主要显示的元素：
时    间：显示当前的北京时间
风    速：当前启动的风速等级
室内温度：显示实时室内温度
设置温度：设置的目标温度值
无线信号：显示当前终端是否接收到无线电数据
运行模式：显示设备 当前是出于哪种状态（制冷，通风，制暖）

[bookmark: _Toc24776]1.3按键
从左到右依次为：
模式（按键1）：调节设备当前的运行模式（制冷，通风，制暖）
风速（按键2）：调节设备当前的风机风速等级
电源（按键3）：开关机
上键（按键4）：递增调节参数
下键（按键5）：递减调节参数
[bookmark: _Toc23776]1.4 端口
终端温控器接口的接线，请参考下图。部分机型有差异，具体请查看设备面板背面的电路丝印指导图。

[image: KR1798-4G-485接线图]








2. [bookmark: _Toc7824]终端类型
2.1 [bookmark: _Toc4740]功能类型说明
风机不受控:
控制二线电动阀和三速风机，温度达到时，关闭电动阀，风机继续运行

风机受控: 
控制二线电动阀和三速风机，温度达到时关闭电动阀及风机

风机联动:
无源联动控制，向阀同步，阀开时联动的开关接通，阀关时联动的开关断开

[bookmark: _Toc15058]3. 操作说明
   开关机：
	 短按电源键即可实现开关机。

	

	温度设置：
	温控器在待机状态下，短按“▲”加键或“▼”减键，即可上下调节设置温	度，长按此两键可以连续快速调节设置温度

	模式设置：
	短按“模式键[image: 099]”，可以选择制冷模式、制暖模式、通风模式

	风速设置：
	短按“风速键[image: 123]”，可以选择低速、中速、高速、自动

	按键锁定/解锁：
[bookmark: OLE_LINK1]	同时按住“▲”键与“▼”键约3秒后，终端按键即可上锁，再次同时按住	约3秒后，即可解锁


	注意：按键锁的属性如下

	不上锁（默认值） 
	键盘全锁（本地可解锁）
	键盘半锁（本地可解锁）
	键盘全锁（本地不能解锁）
	键盘半锁（本地不能解锁）全锁:只能做开关机操作

	锁的属性可以使用上位机软件工具进行配置

	时间与定时开关机设置：

	在温控器工作状态下，长按“模式键”约3秒，进入基本设置界面，短按“风速键[image: 123]”顺序选择要配置的条目，然后通过按“▲”或“▼”键进行数据调节，当设置完所有参数后，短按“模式键”退出“基本设置”界面回到主界面，显示屏右下角即可看到定时开关时间。

	定时器属性：
	0：定时器关闭  
	1：定时器为单次执行 
	2：定时器为每一天执行

	软件版本查看：
	在温控器工作状态下，长按“模式键[image: 099]”约3秒，进入“基本设置”界面，界面最下方即可观察到软件版本号。
	恢复出厂设置：
	在温控器工作状态下，长按“模式键[image: 099]”约3秒后，进入“基本设置”界面，在该界面下，短按“风速键[image: 123]”，顺序选择条目，选择到“恢复出厂”，短按“电源键”，会出现“恢复中”字样，等待一下即可恢复出厂设置。

[bookmark: _Toc26586]4.高级选项设置
[bookmark: _Toc6043]  4.1 选项简述
在温控器工作状态下，长按“模式键[image: 099]”3 秒进入“基本设置”，再长按“模式键[image: 099]”3 秒进入“高级设置”界面，在该界面下，短按“风速键[image: 123]”顺序切换选项内容，按“▲”或“▼”键进行调整。配置好后短按“模式键[image: 099]”确认保存，并且回到主页面（即工作状态页面）。

高级选项内容：
	序号
	选项内容
	默认
	按▲或▼键进行调整

	1
	温度补偿
	0
	-9C~+9C，在温度不准时，才需要配置此项

	2
	启动温差
	1
	10~+5C

	3
	上电状态
	2
	00上电关机 01上电开机 02保持上次状态

	4
	四/二管制切换
	0
	0:二管 1:四管

	5
	设置温度上限
	35
	5C~99C，(如:默认35C，设置温度时最高只能调到35C)

	6
	设置温度下限
	5
	0C~34C，(如:默认5C，设置温度时最低只能调到5C)

	7
	防冻温度设置
	0
	3－10.0℃，当设为0时,此防冻功能无效(关机状态下启用)

	8
	按键锁设置
	0
	0:上锁是半锁(只能做开关机操作)
1:上锁是全锁(按键上不能做任何操作)

	9
	串口校验方式
	0
	0:无校验 1:偶校验 2:奇校验

	10
	波特率设置
	3
	0:2400 1:9600 2:4800 3:115200(默认)

	11
	Lora信道配置
	10
	信道范围: 0-49信道

	12
	低温保护关闭
	1
	1－10.0℃(关机状态下才起作用)

	13
	风机受控模式
	0
	0:受控 1:不受控

	14
	无刷风机电压等级
	5
	1-7档，每一档电压由0v到10.0v可调

	15
	Logo索引
	0
	共有3张主界面背景图分别为0 1 2




[bookmark: _Toc10686]4.2 选项设置
	4.2.1 本地设置
	   在温控器工作状态下，长按“模式键[image: 099]”约3秒可以切换界面，在“基本设置”和“高级设置”界面下选择内容条目，“▲”键与“▼”键可以调节对应条目的参数。
	4.2.2 上位机设置
	 可以使用更便捷的选项配置方式（上位机软件工具），先到科睿智能官网下载安装终端设备上位机软件工具，该工具可以对全网的任一在线终端设备的参数进行查看与设置，具体操作可查阅《终端设备管理软件(用户手册)》

	软件工具的高级选项设置界面：

[image: 51]
5. [bookmark: _Toc32082]终端设备功能点
5.1 [bookmark: _Toc23052]简述
终端设备的功能点包括室内温度、设置温度、运行累计时间等，具体可看功能点位表文件。所有功能点参数，由采集器来采集，交互给上位机管理，或者根据用户使用需求，也可以由上位机直接管理终端温控器。



5.2 [bookmark: _Toc7471]上位机配置
[bookmark: OLE_LINK2]上位机软件工具，可以对全网任一在线设备的功能点参数进行查看与设置，	详细使用操作请查阅《终端设备管理软件(用户手册)》

软件配置界面：

[image: 52]
6. [bookmark: _Toc26812]升级
终端设备功能更新迭代，需要对产品软件升级，上位机软件工具支持对全网终端设备同时升级，或单独对在线的某一个设备进行升级，设备面板显示“UP”界面，以示温控器已进入了升级模式。

工具升级界面如下：
[image: 53]







[bookmark: _Toc9316]7.技术规格					
温度传感器 : NTC 热敏电阻	电源电压: AC180~260V,50/60Hz
控制精度 : 1°C				自耗功率: < 1W
温度设置 : 5~35C				负载功率: < 300W
显示范围 : 0~99°C			接线端子: 能连接 2*1.5mm或1*2.5mm2的导线
工作环境 : 0~45°C/5~95%RH	外壳: PC+ABS 阻燃
显示屏: LED阵列				外形尺寸: 86*86*13mm (宽*高*厚)
									安装孔距: 60mm (标准)

[bookmark: _GoBack][image: 1720856282126]
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												   更多信息请关注官方网站
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