科睿智能

# KR1798型温控器

——————————————

用户手册

Rev1.0  2023年2月

目录

KR1798型温控器

1. 产品介绍	3

1.1简述	3

1.2显示	3

1.3按键	4

1.4 端口	4

2. 终端类型	4

2.1 功能类型说明	4

3. 操作说明	4

4. 高级选项设置	6

4.1 选项简述	6

4.2 选项设置	7

5. 终端设备功能点	8

5.1 简述	8

5.2 上位机配置	8

6. 升级	8

7. 技术规格	9

- 产品介绍

- 1.1简述

- KR1798温控器,人机交互界面采用了TFTLCD液晶显示技术，可视角度高达170°，由于供给了背光光源，在强光环境下，仍能清晰给用户呈现出设备的工作状态等信息，给客户消除对传统LCD显示角度小，显示模糊不清晰的烦恼，让用户拥有全新的使用体验。

- 该设备为风机盘管温控器，为二管制、四管制，应用于水系统或风系统的温度控制。通过环境温度的设定温度的比较结果，控制空调系统末端的风机盘管及电动阀、电动球阀或风阀的工作状态，以达到调节环境温度、舒适和节能的目的。

- 温控器实物图：

- 1.2显示

- 温控器显示屏，主要显示的元素：

- 时    间：显示当前的北京时间

- 风    速：当前启动的风速等级

- 室内温度：显示实时室内温度

- 设置温度：设置的目标温度值

- 无线信号：显示当前终端是否接收到无线电数据

- 运行模式：显示设备 当前是出于哪种状态（制冷，通风，制暖）

- 1.3按键

- 从左到右依次为：

- 模式（按键1）：调节设备当前的运行模式（制冷，通风，制暖）

- 风速（按键2）：调节设备当前的风机风速等级

- 电源（按键3）：开关机

- 上键（按键4）：递增调节参数

- 下键（按键5）：递减调节参数

- 1.4 端口

- 终端温控器接口的接线，请参考下图。部分机型有差异，具体请查看设备面板背面的电路丝印指导图。

- 终端类型

  - 功能类型说明

- 风机不受控:

- 控制二线电动阀和三速风机，温度达到时，关闭电动阀，风机继续运行

- 风机受控:

- 控制二线电动阀和三速风机，温度达到时关闭电动阀及风机

- 风机联动:

- 无源联动控制，向阀同步，阀开时联动的开关接通，阀关时联动的开关断开

- 3. 操作说明

- 开关机：

- 短按电源键即可实现开关机。

- 温度设置：

- 温控器在待机状态下，短按“▲”加键或“▼”减键，即可上下调节设置温	度，长按此两键可以连续快速调节设置温度

- 模式设置：

- 短按“模式键”，可以选择制冷模式、制暖模式、通风模式

- 风速设置：

- 短按“风速键”，可以选择低速、中速、高速、自动

- 按键锁定/解锁：

- 同时按住“▲”键与“▼”键约3秒后，终端按键即可上锁，再次同时按住	约3秒后，即可解锁

- 注意：按键锁的属性如下

- 不上锁（默认值）

- 键盘全锁（本地可解锁）

- 键盘半锁（本地可解锁）

- 键盘全锁（本地不能解锁）

- 键盘半锁（本地不能解锁）全锁:只能做开关机操作

- 锁的属性可以使用上位机软件工具进行配置

- 时间与定时开关机设置：

- 在温控器工作状态下，长按“模式键”约3秒，进入基本设置界面，短按“风速键”顺序选择要配置的条目，然后通过按“▲”或“▼”键进行数据调节，当设置完所有参数后，短按“模式键”退出“基本设置”界面回到主界面，显示屏右下角即可看到定时开关时间。

- 定时器属性：

- 0：定时器关闭

- 1：定时器为单次执行

- 2：定时器为每一天执行

- 软件版本查看：

- 在温控器工作状态下，长按“模式键”约3秒，进入“基本设置”界面，界面最下方即可观察到软件版本号。

- 恢复出厂设置：

- 在温控器工作状态下，长按“模式键”约3秒后，进入“基本设置”界面，在该界面下，短按“风速键”，顺序选择条目，选择到“恢复出厂”，短按“电源键”，会出现“恢复中”字样，等待一下即可恢复出厂设置。

- 4.高级选项设置

- 4.1 选项简述

- 在温控器工作状态下，长按“模式键”3 秒进入“基本设置”，再长按“模式键”3 秒进入“高级设置”界面，在该界面下，短按“风速键”顺序切换选项内容，按“▲”或“▼”键进行调整。配置好后短按“模式键”确认保存，并且回到主页面（即工作状态页面）。

- 高级选项内容：

| - 序号 | - 选项内容 | - 默认 | - 按▲或▼键进行调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 温度补偿 | - 0 | - -9C~+9C，在温度不准时，才需要配置此项 |
| - 2 | - 启动温差 | - 1 | - 10~+5C |
| - 3 | - 上电状态 | - 2 | - 00上电关机 01上电开机 02保持上次状态 |
| - 4 | - 四/二管制切换 | - 0 | - 0:二管 1:四管 |
| - 5 | - 设置温度上限 | - 35 | - 5C~99C，(如:默认35C，设置温度时最高只能调到35C) |
| - 6 | - 设置温度下限 | - 5 | - 0C~34C，(如:默认5C，设置温度时最低只能调到5C) |
| - 7 | - 防冻温度设置 | - 0 | - 3－10.0℃，当设为0时,此防冻功能无效(关机状态下启用) |
| - 8 | - 按键锁设置 | - 0 | - 0:上锁是半锁(只能做开关机操作) - 1:上锁是全锁(按键上不能做任何操作) |
| - 9 | - 串口校验方式 | - 0 | - 0:无校验 1:偶校验 2:奇校验 |
| - 10 | - 波特率设置 | - 3 | - 0:2400 1:9600 2:4800 3:115200(默认) |
| - 11 | - Lora信道配置 | - 10 | - 信道范围: 0-49信道 |
| - 12 | - 低温保护关闭 | - 1 | - 1－10.0℃(关机状态下才起作用) |
| - 13 | - 风机受控模式 | - 0 | - 0:受控 1:不受控 |
| - 14 | - 无刷风机电压等级 | - 5 | - 1-7档，每一档电压由0v到10.0v可调 |
| - 15 | - Logo索引 | - 0 | - 共有3张主界面背景图分别为0 1 2 |

- 4.2 选项设置

- 4.2.1 本地设置

- 在温控器工作状态下，长按“模式键”约3秒可以切换界面，在“基本设置”和“高级设置”界面下选择内容条目，“▲”键与“▼”键可以调节对应条目的参数。

- 4.2.2 上位机设置

- 可以使用更便捷的选项配置方式（上位机软件工具），先到科睿智能官网下载安装终端设备上位机软件工具，该工具可以对全网的任一在线终端设备的参数进行查看与设置，具体操作可查阅《终端设备管理软件(用户手册)》

- 软件工具的高级选项设置界面：

- 终端设备功能点

  - 简述

- 终端设备的功能点包括室内温度、设置温度、运行累计时间等，具体可看功能点位表文件。所有功能点参数，由采集器来采集，交互给上位机管理，或者根据用户使用需求，也可以由上位机直接管理终端温控器。

  - 上位机配置

- 上位机软件工具，可以对全网任一在线设备的功能点参数进行查看与设置，	详细使用操作请查阅《终端设备管理软件(用户手册)》

- 软件配置界面：

- 升级

- 终端设备功能更新迭代，需要对产品软件升级，上位机软件工具支持对全网终端设备同时升级，或单独对在线的某一个设备进行升级，设备面板显示“UP”界面，以示温控器已进入了升级模式。

- 工具升级界面如下：

- 7.技术规格

- 温度传感器 : NTC 热敏电阻	电源电压: AC180~260V,50/60Hz

- 控制精度 : 1°C				自耗功率: < 1W

- 温度设置 : 5~35C				负载功率: < 300W

- 显示范围 : 0~99°C			接线端子: 能连接 2*1.5mm或1*2.5mm2的导线

- 工作环境 : 0~45°C/5~95%RH	外壳: PC+ABS 阻燃

- 显示屏: LED阵列				外形尺寸: 86*86*13mm (宽*高*厚)

- 安装孔距: 60mm (标准)

- 更多信息请关注官方网站